## Foglio1
Determinazione della tensione a vuoto nella sezione in corrente continua di un impianto Fotovoltaico
Parametri
Voc , stc | 25 | Tensione a vuoto nella sezione in CC in condizioni standard
Ns | 20 | Numero in serie delle celle di una stringa
β | -0.00335 | Coefficiente di temperatura (Datasheet) V/°C
Tcel | 10 | Temperatura di lavoro modulo
Voc (T) | 26.005 | Tensione a vuoto nella sezione in CC di una cella fotovoltaica
n.moduli | 13 | numero moduli di una stringa fotovoltaica
Voc (T) | 338.065 | Tensione a vuoto nella sezione in CC di una stringa di moduli FV
|  | OK | OK

## Foglio2
500